各分项技术要求

- 气路：

1、所有管道及附件参考气路图纸安装（图纸中黄色为低压气路管道；绿色为激光区高压管道，其中激光区需要布置与高压管道走向及位置相同的低压管道，图纸中不做体现，因该区域有龙门吊运行，安装时需结合该区域废气处理管道高度布置），符合越南当地行业标准及法规要求；

2、所有管道刷越南当地标准色油漆（若无要求刷中灰色），带气体流向标识（主管道每10米1个，竖向分支管道每个支路1个），图纸中Ⓑ位置安装竖向分支管道，每个分支管道安装一个分气包，含一个主阀，三个两爪快插，一个排水阀，每个分气包挂介质标识；图纸中Ⓕ位置安装一个DN80阀门；图纸中Ⓖ位置安装一个1立方气罐，串联在管道中，安全阀、压力表、排水阀等配置齐全，且提供有效合格证等资料；

3、所有管路、附件要求无漏气点；

4、低压气路配置1台75KW永磁变频空压机（0.8MPa）、1台冷干机、1台吸附式干燥机、2个1m³储气罐，与车间管道相连，主管道DN80(预留对接第二台空压机的接口),管路见图纸；

5、高压气路配置1台55KW永磁变频空压机（1.6MPa）、1台冷干机、1台吸附式干燥机、2个1m³储气罐，与车间激光区域管道相连，主管道DN80(预留对接第二台空压机的接口),管道从空压机房沿废气处理管道布置，根据布局图每台设备留接气点（三爪快插、管道安装阀门），高压（16公斤）、低压（8公斤）气路分开；该空压机房区域设备抬高800mm，配置设备时需配置底座（建议采用水泥立柱加钢材制作），要求牢固可靠并规避风险；

6、空压机选用品牌：柳泰克、阿特拉斯、汉钟（永磁变频，二级压缩，低压机供气量不低于12.5m³/min，高压机供气量不低于5m³/min），冷干机、吸附式干燥机选用品牌：纽曼泰克、复盛；

7、关于两个空压机房：a、将设备放在雨棚下面，不考虑建房子，用围栏隔间即可；b、铁丝围栏（40m），高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*45mm，喷塑处理，白色；围栏立柱，高度1800mm，规格≥70*100mm（可参考样品图片），厚度3mm，喷塑处理，白色（围栏按照3000mm间距一个立柱）；留两个门，2*1500mm对开，高度1800mm，铁丝线径4mm，网格间距≤200*45mm，喷塑处理，白色，带把手、门锁、地插、框架F40*2管；

8、包装线预装区，需要连接支路，给气动工具供气，分支管道用DN25铝合金气管，安装主阀门，管道吊装，高度2.5米，每米留一个三爪快插。

- 电路：

1、详细配置见清单（图纸），所有电气元件（品牌：正泰）、附件按照要求配置，符合行业标准，电缆国标（品牌豪迈或者不低于该档次），每个电柜需要留有备用断路器或者开关（参考配置清单）通用标准类设备请参考正常标准功率，其他区域已单独标准；

2、按照我们最新设备布局图，分区域控制（每类别设备单独计量用电量），分区合理（车间总柜ZAP1\ZAP2,分柜AP1-4，区域电柜M1-M22），尽量缩短线路（可自行设计线路及电柜位置），节省成本；每台设备设置独立开关，激光机按照20台配置断路器及线缆，焊接机器人按照40台配置断路器及线缆，空压机房区域电柜按照高低压各2套设备配置（含空压机、冷干机、吸附式干燥机等），西侧附房区域用电均由M21(约50KW)电箱控制，该电箱主电接入点为车间总电柜；烧录室等区域用电由M22(约15KW)电箱控制；电缆用国标桥架吊装；

3、所有电气元件（含电缆）提供合格证明材料；

4、所有相邻桥架、桥架与电柜、电柜门与箱体间安装标准跨接线，所有主电柜、分电柜按照规范接零地线，断路器配灭弧罩，每个电柜安装绝缘板、绝缘地垫；电柜内部电气元件布局合理；

5、所有电气元件、附件紧固可靠；

6、提供全套电气图纸，每个电柜放置一份相关电气图纸；每个柜体、开关增加标识，且与电气图纸对应正确；

7、张贴安全标识（符合当地法律法规要求）；

8、安装完毕，做带电检测，出具检测报告，符合行业标准。

- 水路：

原有水路在厂房西侧绿化带地下（图纸已标注），需从就近位置断开接至图纸中A点（两处），要求用不低于DN50的 PPR管连接，且起始端、末端安装主阀门。

- 前处理隔离房：

前处理车间单独隔离（用料符合规范要求），留有两组4200mm*4200mm推拉门，留6组塑钢窗（每组3000*1000mm，单玻4mm），该区域照明留给设备厂家设计安装。

- 烧录室：（长12.4m*宽7.0m*高2.5m）

- 温度建议控制在18-26℃，湿度保持在40%-65%；

- 配备中央空调；

- 室内铺设防静电地板；

- 门口需配置静电释放装置和换衣、换鞋区；

- 每个工位桌面有防静电胶皮，并配有防静电接地装置，带报警器；

- 工作区域照度建议达到200-750LUX；

- 噪声级应≤65dB；

- 往西开，宽900mm*2000mm对开门；

- 建筑材料耐火等级一级。

- 静音房：（长6.3m*宽4m*高2.5m）

- 吸音：岩棉密度≥48kg/m³（NRC≥0.95），微孔板穿孔率20%-30%；

- 门体：重量≥100kg/㎡，配三重密封（磁性胶条+EPDM+气密槽）；

- 观察窗：双层夹胶玻璃（5mm+12mm空气层+5mm），斜角安装防驻波；

- 穿墙孔：电缆/管道用弹性胶泥（Green Glue）封堵，禁止直接开孔；

- 隔音材料燃烧性能≥A级（GB 8624-2012）；

- 墙面配有110V/220V电压插座，直接连接配电箱可切换；

- 操作区域顶部配有滑轨，滑轨承受拉力≤30kg；

- 建设后保证室内噪音水平低于50分贝；

- 确保所有隔音棉全部正常使用，不得出现隔音棉掉落情况；

- 向南开门，900*2000mm，单开。

- 粉末区、焊丝区：（长8.4m*宽6.3m*高2.5m）

- 温度一般控制在20℃-25℃之间；

- 防爆；

- 内部满足相对湿度在50%-70%之间（根据需求配置合适空调，品牌：美的）；

- 良好的通风系统，确保室内空气流通，防止粉尘积聚；

- 仓库内应采取防静电措施，如使用静电地板、静电导线等。

- 向西开门，2*1500mm对开门；

- 建筑材料需满足耐火等级一级。

- 天然气：

喷粉线配套燃烧气体LPG存放区（预计两个3.5吨储罐），做区域地面硬化，此区域地势低，为避免雨季水淹，需抬高800mm，门口与通道斜坡过度，便于物料运输；

- 化学品库：（长10m*宽8m*高4m）

- 一级耐火等级，砖混结构，防火墙采用不燃材料，非承重外墙耐火极限≥0.75小时；

- 屋面采用轻质泄压材料（≤60kg/m²），防爆区域使用环氧树脂防静电地面；

- 泄压面积按长径比计算，设置轻质泄爆墙及防爆门窗；

- 整体防爆电气系统，包括防爆灯具、监控设备及独立避雷针（接地电阻≤10Ω）；

- 配备泡沫灭火器、干粉灭火器及消防砂；

- 通风管道使用非燃材料，禁止穿越防火墙；

- 远离水源、远离火源；

- 对开推拉门，50岩棉板，2*宽2000mm*高3000mm；

9.此区域地势低，为避免雨季水淹，需抬高800mm，门口与通道斜坡过度，便于物料运输。

- 热洁炉：（长10m*宽8m*高5m）

1、焚烧喷粉挂具，封闭房间，房屋高度需要按照设备高度+1M安全距离，选用符合规范的岩棉板（50mm）建造；

2、门宽2000*高2000mm对开推拉门，50岩棉板；

3、此区域地势低，为避免雨季水淹，需抬高800mm，门口与通道斜坡过度，便于物料运输；

4、安装符合场所亮度要求的LED照明灯及控制线路、开关。

- 垃圾池：（长10m*宽8m*高3m）

1、 分危废存放池和一般普通垃圾存放池两部分，满足消防和环境包含要求；

2、宽2000*高3000对开推拉门；

3、建筑材料耐火等级一级，危废池砖混结构，安装符合场所亮度要求的LED照明灯及控制线路、开关；

4、此区域地势低，为避免雨季水淹，需抬高800mm，门口与通道斜坡过度，便于物料运输。

注：1、施工后保证招标方及时取得消防证，这是整个项目验收的前提条件；

2、所有建筑物需有效果图及施工图纸，报价单中细化工程量。