**技术要求**

1. 用于污水处理站，多介质过滤器外形尺寸：D1200\*2500mm，处理量≥60m³/d；
2. 内部要求玻璃钢防腐：不低于两油三布（乙烯基树脂），质保期≥5年；
3. 结构包括更换滤材入口（尺寸要求便于后期更换滤材）；
4. 含内部滤材：2-3mm石英砂1000Kg，活性炭500Kg；
5. 含将原多介质过滤器拆除（转运至厂内发标方指定位置），安装新过滤器，并与原管道对接，原有管道为DN40无缝管，本次连接需增加活接、阀门；
6. 符合行业标准及国家法规要求；
7. 交钥匙项目，不追加任何费用；